招标文件

- 一、招标单位：甘肃正立建设投资（集团）有限公司

- 二、招标工程名称：长春中医药大学附属医院定西医院二标段

- 三、招标概况：

- 3-1、长春中医药大学附属医院定西医院项目所需DTDS末端用电防护治理系统，按照公司采购规定对DTDS末端用电防护治理系统的采购及安装进行招标，通过招标确定供应单位。

3-2、长春中医药大学附属医院定西医院屋面光伏项目，按照公司采购规定对屋面光伏的采购进行招标，通过招标确定供应单位。

3-3、项目规模360块610Wp光伏组件,装机容量219.6KW。配200KWh储能柜，光伏支架采用锌铝镁U钢，电缆采用国标品牌，本项目用两台100KW逆变器，选用国内名优品牌。

3-4、长春中医药大学附属医院定西医院洗衣房采购项目，按照公司采购规定对洗衣房设备采购进行招标，通过招标确定供应单位。

3-5、采购需求：采购洗衣房设备一批。

- 四、材料质量及报价要求：

- 4-1、DTDS材料要求及报价:

（1）、投标人应查看附件一技术要求，按照技术要求合理报价，报价产品质量应具备国家版权局出具的软件著作权登记证书、国家权威检验中心出具的型式试验检验报告及《国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（北京）》和《公安部安全与警用电子产品质量检测中心》出具的安防报告等。

（2）、报价应包含设备的制造、包装、仓储、运输、安装、调试、验收、售后、增值税专用发票。

（3）、报价中说明DTDS末端用电防护治理系统技术参数、生产厂家、产地及供货日期、安装工期、质保期、售后服务情况等。

4-2、屋面光伏技术参数及报价要求

（1）、电池技术：采用 N型TOPCon或 PERC单晶硅技术，部分型号支持双面发电（双面系数可达 80%±10%）。

峰值功率（Pmax）：标准 610Wp，部分型号可浮动（如 590W-630W）。

组件效率：通常在 21.5%~22.58% 之间，TOPCon技术效率较高。尺寸与重量：

常见尺寸：2382×1134×30 mm或 2465×1134×30 mm。

重量：约 34~38.7 kg

（2）、电性能参数（STC标准测试条件）

峰值工作电压（Vmpp）：46.36V~47.13V

峰值工作电流（Impp）：13.16A~13.37A。

开路电压（Voc）：55.64V~56.44V。

短路电流（Isc）：13.83A~14.07A。

最大系统电压：1500V

（3）、温度特性

工作温度范围：-40°C ~ +85°C。

温度系数：

Pmax（功率）：-0.29%~-0.3%/°C。

Voc（开路电压）：-0.25%/°C。

Isc（短路电流）：+0.046%/°C。

（4）、机械与结构特性

电池片规格：常见 182×91 mm 或 G12半切电池（132片排列）。

玻璃类型：双面双玻（2mm厚度，防反射镀膜）。

边框材质：阳极氧化铝（耐腐蚀）。

接线盒防护等级：IP68（防水防尘）。

①、报价应包含项目包含的所有费用。

②、报价中说明光伏供货日期、质保期、售后服务情况等。

- 4-3、洗衣房技术参数及报价要求：

| 序号 | 产品名称 | 招标要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100公斤洗脱机 | 洗涤额定容量：100kg 转笼：Φ1240×840mm 洗衣转速：32rpm 高脱脱水转速：670rpm 电机功率：7.5kW 电加热功率：72kW 冷热水管通径：40DN 排水管通径：Φ140mm 耗水量：1181kg（一洗二漂 ) 自来水压力：0.2-0.3MPa 噪声：≤70dB 外形：1670x2002x2150mm 整机重量：3200kg | 1 | 台 |
| 2 | 50公斤洗脱机 | 洗涤额定容量：50kg 转笼：Φ1070×610 洗衣转速：36rpm 高脱脱水转速：700rpm 电机功率：5.5kW 电加热功率：36kW 冷热水管通径：40DN 排水管通径：Φ140mm 耗水量：758kg（一洗二漂 ) 自来水压力：0.2-0.3MPa 噪声：≤70dB 外形：1600x1700x1920mm 整机重量：2500kg | 1 | 台 |
| 3 | 25公斤洗脱机 | 洗涤额定容量：25kg 转笼：Φ800×500 洗衣转速：48rpm 高脱脱水转速：650rpm 电机功率：2.5kW 电加热功率：15kW 冷热水管通径：20DN 排水管通径：Φ60mm 耗水量：243kg（一洗二漂 ) 自来水压力：0.2-0.3MPa 噪声：≤70dB 外形：1090×1170 ×1560mm 整机重量：960kg | 1 | 台 |
| 4 | 50公斤烘干机 | 额定容量：50kg 滚笼直径：Φ1180mm 滚笼径深：890mm 电源：380V 主电机功率：1.1kW 风机功率：1.1kW 电加热功率：39.6kW) 外形尺寸 ：1310×1550×2200mm 整机重量：780kg | 1 | 台 |
| 5 | 100公斤烘干机 | 额定容量：100kg 滚笼直径：Φ1450mm 滚笼径深：1180mm 电源：380V 主电机功率：2.2kW 风机功率：1.5*2kW 电加热功率：83kW) 外形尺寸 ：1650×1930×2560mm 整机重量：1100kg | 1 | 台 |
| 6 | 3米三辊烫平机 | 最大熨平宽度：3300mm 熨平速度：1-10m/mm 加热功率：129.6kW 高加热温度：230℃ 电机功率：2.2kW 额定电压：380v 外形：4200x3150x1385mm 整机重量：3950kg | 1 | 台 |
| 7 | 3米折叠机 | 最大折叠宽度：3300mm 折叠通道：1-4pcs 折叠速度：50m/min 电制：380/3/50V/p/Hz 电机功率：2.25kW 压缩空气耗量：10M3/h 整机重量：1880kg 外形尺寸：4750x3000x1850mm | 1 | 台 |

①、报价应包含项目包含的所有费用。

②、报价中说明光伏供货日期、质保期、售后服务情况等。

- 五、投标人资格要求及注意事项：

1、投标人应为在国家市场监管、税务登记注册，并具备独立法人资格。

2、投标人不得相互串通投标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标，不得以任何方式干扰、影响招标工作，若有违反本规定，招标人将取消其投标资格，按废标处理，不得参与本公司今后的招标活动。

3、参加招标的投标人，需在现场提交自己单位（厂家）的营业执照、法人授权书、企业资质等有效证件的原件或复印件（盖公章）。

六、报名方式及截止日期：

1、将报名材料：单位的营业执照、法人授权书、安全生产许可证、企业资质等有效证件（PDF格式）、投标报名表（Excel格式），发至公司邮箱gszljt@126.com。

2、报名截止时间：2025年7月24日18:00。

3、报名、招标清单领取，请与18093200800电话联系。

七、开标时间：2025年7月29日14:30。

八、开标地点：长中附医定西医院项目二标段项目部会议室

九、评标方式：本次招标采用投标人报价、现场竞价、最终报价等环节来评审，最终按照合理低价中标的形式来确定中标单位（厂家）。

十、集团公司监督电话：18093200800。

附件—：技术要求

一、DTDS末端用电防护治理系统技术要求：

1.1.1. DTDS系统支持服务端在windows、linux、统信、麒麟等系统下一键部署。

1.1.2. DTDS系统应保证数据的准确性、一致性和连续性，采用SQL关系型数据库，支持海量数据、多用户并发访问。

1.1.3. DTDS系统支持PC端 、手机、平板等跨平台运行。

1.1.4. DTDS系统支持 Firefox, Google Chrome , Opera , Safari , Internet Explorer 11+和Microsoft Edge等主流浏览器。

1.1.5. DTDS系统支持数字孪生平台和DTDS-loT平台的数据互通。

1.1.6. DTDS系统支持用户二次开发、方便用户接入数字孪生平台，可供用户后期升级拓展功能。

1.1.7. DTDS系统支持DTDS实时监测、控制、在线修改。

1.1.8. DTDS系统支持不小于500个DTDS在线数据模型的态势感知。

1.1.9. DTDS系统支持用户自定义的路线循环巡检、定时巡检。

1.1.10. DTDS系统支持联动DTDS设备的智能保护。

1.1.11. DTDS系统支持标准的通讯协议接口。

1.1.12. DTDS系统支持温湿度在线监测。

1.1.13. DTDS系统支持接口开发将第三方视频监控、能耗监测等系统数据进行集成对接。

1.1.14. DTDS系统支持用户分级登录管理。

1.1.15. DTDS系统支持UPS设备的在线监测。

1.1.16. DTDS系统支持报表打印的编辑设置。

1.1.17.  DTDS系统支持Android移动操作系统的APP客户端，在智能手机和平板电脑上查看管理。

1.2. DTDS系统软件管理：

1.2.1. DTDS系统基础数据：通过平台维护DTDS设备设置系统参数、角色、账号及接口配置。

1.2.2. DTDS系统配置：通过构建配置信息，完成对设备的基础信息配置、规则配置。

1.2.3. DTDS系统规则引擎管理：发生用电参数异常时，触发预约规则管理引擎然后提供合理的预警及保护机制；电参数异常等基本规则可根据用户实际情况进行自由设置。

二、DTDS末端用电防护治理设备参数要求：

电磁兼容：抗干扰、无污染、通过国家EMC认证

DTDS设备温湿度专用模块精度要求：温度±0.2°C，湿度±2%RH

损耗：空载损耗≦0.3%额定容量，负载损耗≦1.3%额定容量

工作额定电压：400V/AC

电压输入范围：280V~460V

电源频率：49HZ~51HZ

绝缘耐压：2500VAC、1min、1mA

瞬时相应时间：100㎲

全响应时间：≤3ms

电气机构：三线四线制

电路拓扑结构：三电平结构

绝缘电阻：≥100MΩ（500VAC）

噪音：＜45分贝

散热：自然冷却与风扇（温控）强制冷却

储存温度：-40℃~85℃

相对湿度：50~96%

外壳防护等级：IP20（防腐蚀）

环境温度：-40℃~+50℃

环境湿度：≤95%（25℃）

海拔高度：≤2000m（大于2000m需定制）

地震烈度：8度设防（水平加速度为0.3g，垂直加速度为0.2g）

安装方式：壁挂/整柜安装