招标文件

- 一、招标单位：甘肃正立建设投资（集团）有限公司

- 二、招标工程名称：长春中医药大学附属医院定西医院二标段

三、招标概况：

3-1、长春中医药大学附属医院定西医院项目二标段采购需求：采购洗衣房设备一批。

3-2、长春中医药大学附属医院定西医院项目二标段采购需求：900方污水处理设备采购进行招标，通过招标确定供应单位。

3-3、长春中医药大学附属医院定西医院项目二标段采购需求：雨水收集利用系统、节水灌溉系统选用国内名优品牌。

- 四、材料质量及报价要求：

- 4-1、洗衣房技术参数及报价要求：

100kg全自动洗脱机技术需求：

★1、内筒、外缸、面板（后面板除外）均采用 304 不锈钢、经久耐用 ，整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上（弹簧数量≥ 4个，阻尼器数量≥ 10个），减震≥ 97%，性能更稳定。

★2、轴承座采用前后两个分体轴座结构，方便维修。

3、屏幕液晶显示电脑控制，中英文显示，随意切换。（电脑板采用内置30套以上可编自动程序，自动程序具有跳步和允许手动干预功能；USB接口，程序可在线升级和可备份功能，脱水超震智能处理）。手动/自动电脑控制系统，有故障自检测功能和紧急停止触发装置。

★4、电机采用行业专用下置电机，电机的防护等级为IP55以上。

★5、额定容量100Kg；洗衣外缸（盛水缸）：≥1370*900mm；内筒≥1300*770mm；电加热功率kw≤54；外型尺寸（宽×深×高）mm：≤1890×1950×2040 mm。

6、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2323-2017要求。

7、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。

8、水位控制系统：采用自动感应水位控制，水位高度可任意设置。

50kg全自动洗脱机技术需求：

★1、内筒、外缸、面板（后面板除外）均采用 304 不锈钢，整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减震装置上，减震达 ≥ 97%，性能更稳定。

★2、要求机器采用一体式轴承座，能够很好的保证水封和轴承的同心度，保证机器的使用寿命。

★3、电机采用行业专用上置电机，电机的防护等级为IP55以上。

4、采用可编程电脑自动控制,全电脑全中文人机对话操作界面，中文显示，≥30种不同的洗涤程序可供选择，故障自我诊断；

★5、额定容量50Kg；洗衣外缸（盛水缸）：≥1150*670mm；内筒≥1085*586mm；电加热功率kw≤27；外型尺寸（宽×深×高）mm：≤1620×1550×1900 mm

6、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2323-2017要求。

7、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。

8、水位控制系统：采用自动感应水位控制，水位高度可任意设置。

25kg全自动洗脱机技术需求：

★1、内滚筒采用304不锈钢，网孔光滑，大幅减少对衣物在洗涤过程中的磨损。

2、采用复合减震，吸震系统，设备运行时非常平稳，振动小，性能更稳定，质量更加有保障。

3、油封、输送管路均采用高品质极耐腐蚀材料加工而成，均对高浓度化学制剂起到绝佳的防护作用，极大的延长了机器的使用寿命。

★4、变频驱动设计，结合洗涤专用变频电机，提供了完美的洗涤驱动方案，适用各种洗涤需求，高效、节能。

5、故障自我诊断，准确确定故障点，维保更加方便。

★6、额定容量25Kg；内筒≥840*487mm；电加热功率kw≤18；外型尺寸（宽×深×高）mm：≤1100×1160×1550 mm

7、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2323-2017要求。

8、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。

9、水位控制系统：采用自动感应水位控制，水位高度可任意设置。

100kg烘干机技术需求：

★1、高速烘干机，采用电加热，具备热能二次回收利用系统。

★2、进风道设计，机身外散热可二次利用，提高进风温度，降低能耗，有效降低环境温度。

3、顶部采用封闭结构，背进风风道，两道滤网。

★4、高效率倾斜出料；毛绒收集器采用抽屉式结构。

5、优质气动阀及电器元件，采用二级三角带减速传动，能耗比小于 1.74。

★6、额定容量100Kg；内筒尺寸：1450*1220mm；宽深高≤1700*2000*2700mm。

3米三辊烫平机：

1、采用熨烫3米布草的3辊烫平机。

★2、传动辊与烘筒材质为不锈钢，φ≥800mm，厚度≥4mm，压力容器材质304不锈钢。

3、电源：380V/50HZ，三相五线。

4、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T2325-2017。

★5、链条传动，保证前后辊之间传动差速。

6、设有透明防夹挡板安全装置，既提高安全性又可对设备运行进行观察；双向安全开关，使用者操作使用更安全。

★7、具有减速器，采用变频控制减速系统，质量更优，寿命更长，采用传动差速设计，保证每一辊比前辊速度快3%，具有展平布草，提高熨烫效果的作用。

8、工作速度可调，可与各种速度的折叠机配套。

★9、电机为摆线针轮式减速电机。

★10、外形尺寸mm（宽×深×高）：≤3810×3710×1350mm。

11、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。

12、加热方式：电加热。

3米折叠机：

1、满足国家轻工业服装洗涤机械标准QB/T5127-2017。

★2、独有进布多位置光控，可智能纠正布草偏差。

★3、卡布反转功能，便于维护和排故。

4、最大折叠长度4m，最大折叠宽度3m。

5、光电检测器，检测精确可靠，并自行调节。

6、采用模块化设计，自带双堆码及配套设备，保证机器的兼容性。

★7、采用LED指示灯光电检测器，三至五折为刀折叠。

8、采用PLC可编程控制器，可旋转液晶显示触摸屏操作系统。

★9、工作能力m/min： ≥60。

★10、具有四通道折叠功能,可双倍提高小型布草的熨平折叠能力,降低能耗。

★11、外形尺寸mm（宽×深×高）： ≤4510×3010×1810。

12、生产厂家具有规范的生产管理，通过质量管理体系认证和环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证。

- 4-2、900方污水处理设备采购要求及报价、参数:

（1）、投标人应按照技术要求查看附件一合理报价，报价产品质量应具备国家合规要求；

（2）、报价应包含设备的制造、包装、仓储、运输、安装、调试、验收、售后、增值税专用发票。

（3）、报价中说明采购需求设备技术参数、生产厂家、产地及供货日期、安装工期、质保期、售后服务情况等。

4-3、节水灌溉、雨水收集利用系统

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料管 | 1.室外给水 2.材质、规格:PE管 De32 3.连接形式:电熔连接或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求生活给水管试验压力应为系统工作压力+0.5MPa,且不得小于0.9MPa，清洗和消毒 5.详见图纸 | m | 1084 |
| 2 | 塑料管 | 1.室外给水 2.材质、规格:PE管 De50 3.连接形式:电熔连接或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求生活给水管试验压力应为系统工作压力+0.5MPa,且不得小于0.9MPa，清洗和消毒 5.详见图纸 | m | 348 |
| 3 | 塑料管 | 1.室外给水 2.材质、规格:PE管 De63 3.连接形式:电熔连接或机械连接 4.压力试验及吹、洗设计要求生活给水管试验压力应为系统工作压力+0.5MPa,且不得小于0.9MPa，清洗和消毒 5.详见图纸 | m | 810 |
| 4 | 喷灌配件安装 | 1.科雨PRO-S 78004-RN300 地埋旋转微喷头 2.工作压力为0.25MPA 3.单个喷头流量0.3-0.4m3/h,喷洒半径6.7-9.1m。 | 个 | 15 |
| 5 | 喷灌配件安装 | 1.科雨PRO-S 78004-RN200 地埋旋转微喷头 2.工作压力为0.25MPA 3.单个喷头流量0.19-0.33m3/h,喷洒半径6.4m。 | 个 | 106 |
| 6 | 喷灌配件安装 | 1.科雨PRO-S 78004-RN100 地埋旋转微喷头 2.工作压力为0.25MPA 3.单个喷头流量0.1-0.22m3/h,喷洒半径3m。 | 个 | 86 |
| 7 | 电磁阀 | 1.电磁阀 | 个 | 16 |
| 8 | 取水阀 | 1.类型:取水阀 2.规格、压力等级: 3.连接形式:丝接 | 个 | 11 |
| 9 | 球阀 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级: 3.连接形式:丝接 | 个 | 27 |
| 10 | 泄水阀 | 1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级: 3.连接形式:丝接 | 个 | 27 |
| 11 | 配管 | 1.埋地敷设 | m | 2242 |
| 12 | 喷灌管线安装 |  | m | 2242 |
| 13 | 控制箱 | 1.不锈钢控制器保护箱（400mm*500mm*200mm） 2.包括模块控制器和雨量传感器 | 套 | 1 |

| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、雨水回收主要设备 |  |  |  |  |  |  |
| A-1 | 截污提篮沉淀装置 |  |  | 套 | 1 | 材质：PE+不锈钢 |
| A-2 | 埋地一体机 | 处理量：15m³/h， 尺寸：850*850*1000（mm）， |  | 套 | 1 | 外壳材质：不锈钢/含：过滤砂缸，消毒， 集过滤、消毒、排污于一体 |
| A-3 | PP模块蓄水池 | 单层垂直承压：450KN/㎡， 水池尺寸：15*10*2.0 (m） |  | m³ | 300 | 柱状立柱型，包含主板、侧板、连接件 材质：PP 单片尺寸：1000*1000*500（mm） |
| A-4 | PP模块清水池 | 单层垂直承压：450KN/㎡， 水池尺寸：5*10*2. (m） |  | m³ | 100 | 柱状立柱型，包含主板、侧板、连接件 材质：PP 单片尺寸： 1000*1000*500（mm |
| A-5 | 蓄水池反冲洗系统 | 主管De63，支管De32 |  | 套 | 1 | 管材材质：PE |
| A-6 | 两布一膜 | 700g/㎡， 全新料长丝复合土工布 |  | ㎡ | 800 | HDPE防渗膜 |
| 二、控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| B-1 | 控制柜 | 材质：室外不锈钢， 尺寸：600*250*800（mm） |  | 套 | 1 | 不锈钢机箱，正泰电器，5.5KW变频器，PLC+触屏人机界面。自动手动控制 |
| 三、管材配件 |  |  |  |  |  |  |
| C-1 | 水池检查井架 | 800*800*2000 | 定制 | 套 | 3 | 材质：不锈钢 |
| C-2 | 水池检查井 | Φ630 | 国优 | 套 | 3 | 材质：HDPE |
| C-3 | 防坠网 |  | 国优 | 套 | 4 |  |
| C-4 | 浮球液位传感器 |  | 国优 | 套 | 2 |  |
| 四、水泵 |  |  |  |  |  |  |
| D-1 | 蓄水池排污泵 | Q=10m³/h H=10m P=0.75kW | 上海凯迪 | 台 | 1 | 潜水泵，一用，国标 |
| D-2 | 反冲洗泵 | Q=10m³/h H=20m P=1.5kW | 上海凯迪 | 台 | 1 | 潜水泵，一用，国标 |
| D-3 | 雨水提升泵 | Q=15m³/h H=20m P=1.5kW | 上海凯迪 | 台 | 1 | 潜水泵，一用，国标 |
| D-4 | 雨水供水泵 | Q=15m³/h H=60m P=4.0kW | 浙江雄林 | 台 | 1 | 不锈钢多级泵，一用，国标 |

- 五、投标人资格要求及注意事项：

1、投标人应为在国家市场监管、税务登记注册，并具备独立法人资格。

2、投标人不得相互串通投标，不得以他人名义投标或者其他方式弄虚作假骗取中标，不得以任何方式干扰、影响招标工作，若有违反本规定，招标人将取消其投标资格，按废标处理，不得参与本公司今后的招标活动。

3、参加招标的投标人，需在现场提交自己单位（厂家）的营业执照、法人授权书、企业资质等有效证件的原件或复印件（盖公章）。

六、报名方式及截止日期：

1、将报名材料：单位的营业执照、法人授权书、安全生产许可证、企业资质等有效证件（PDF格式）、投标报名表（Excel格式），发至公司邮箱gszljt@126.com。

2、报名截止时间：2025年8月11日18:00。

3、报名、招标清单领取，请与18093200800电话联系。

七、开标时间：2025年8月14日15:30。

八、开标地点：长中附医定西医院项目二标段项目部会议室

九、评标方式：本次招标采用投标人报价、现场竞价、最终报价等环节来评审，最终按照合理低价中标的形式来确定中标单位（厂家）。

十、集团公司监督电话：18093200800。

附件—：技术要求

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 型 号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一体化污水处理设备 | 42x3x3米 | 套 | 1 | Q235B材质，8mm厚，如强防腐 |  |
| 格栅 | 700x700x700 3mm | 套 | 1 | 304不锈钢，含滑轨、提升装置 |  |
| 调节池提升泵 | 80WQ40-15-3 | 套 | 2 | 潜水泵，带自耦装置 |  |
| 事故池提升泵 | 80WQ40-15-3 | 套 | 2 | 潜水泵，带自耦装置 |  |
| 曝气风机 | 80SR-5.5 | 套 | 2 | 罗茨风机，带消音器 |  |
| 加药消毒装置 | 1000L | 套 | 2 | 含搅拌机、计量泵 |  |
| 碳源投加装置 | 1000L | 套 | 1 | 含搅拌机、计量泵 |  |
| PLC智能控制系统 | 800x400x1200 | 套 | 1 | PLC可编程控制器，手机远程控制 |  |
| 除味系统 | 1000㎡/h | 套 | 1 | 离子除臭+活性炭吸附 |  |
| 排泥泵 | 10-10-0.75kw | 台 | 2 | 50WQ10-10-0.75kw |  |
| 消化液回流泵 | 20-18-2.2kw | 台 | 2 | 63WQ20-18-2.2kw |  |
| 潜水搅拌器 | 740 | 台 | 3 | QJB1.5/6-260/3 |  |
| 弹性填料 | 190m³ | 批 | 1 | L=2500,∅150 |  |
| 管子 | DN80 | 批 | 1 | PE |  |
| 电线 | 众邦 | 批 | 1 | 2.5平方，1.5平方 |  |
| 电磁流量计 | 65 | 套 | 1 | DN65 |  |